## Sheet1
Conteo de P.M.U.s				Subdivisión Circuitos					Demandas y Corrientes					Insumos Generales

habitación	SLA m² (aproximada)	bocas IUG a instalar	bocas TUG a instalar	habitación	IUG-1	TUG-1	IUG-2	TUG-2	TUG-A.A.				IUG-1	TUG-1	IUG-2	TUG-2	TUG-A.A.	Seccional					ITM 32 A	1
comedor	18.7	3	4 dobles	comedor	--	--	3	4	--			Cantidad de bocas	9 bocas	12 bocas	9 bocas	10 bocas	1 boca					ITM 10 A	2
dormitorio 1	9.43	1	3 dobles + 1 simple = 4	dormitorio 1	1	3	--	--	1			DPMS (VA)	360	2200	360	2200	2200	6960					ITM 16 A	3
Dormitorio 2	7.62	2 (luz + ventilador)	3 dobles	Dormitorio 2	2	3	--	--	--			Tensión (V)	220	220	220	220	220	220					ID 40 A	1
Dormitorio 3	9.25	2 (luz + ventilador)	3 dobles	Dormitorio 3	2	3	--	--	--			IB (A) de cada boca	1.64	10	1.64	10	10	33.28					Caja tablero estanca	1
cocina	(no corresponde)	4	4 dobles + 1 simple = 5	cocina	--	--	4	5	--			Sección Línea y Neutro (mm2)	1.5	2.5	1.5	2.5	2.5	4					Caja tablero embutida	1
baño	(no corresponde)	1	1 doble	baño	1	1	--	--	--			Sección Puesta a Tierra (mm2)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4					Cable 6 mm2 Marrón	15 mts
recibidor	6.37	1 + timbre = 2	1 doble	recibidor	--	--	2	1	--			IZ (A) de los cables	15	21	15	21	21	28					Cable 6 mm2 Celeste	15 mts
pasillo	3.25	1	1 doble	pasillo	1	1	--	--	--			IN (A) del ITM	10	16	10	16	16	25					Jabalina	1
galería	2.4 / 2	2	0	galería	--	--	2	--	--					Caja inspección	1
suma		18 bocas	22 bocas	Totales	7 bocas	12 bocas	11 bocas	10 bocas	1 boca					Insumos por Circuito					Prenscable	1
				IUG-1	IUG-2	TUG-1	TUG-2	TUG-A.A.	Secccional			Barra P. a T.	1
				Caño Corrugado 20 mm sección	0	0	29 mts	17 mts	8 mts	7 mts			Cable 4 mm2 verde/amarillo	2 mts
				Caño Corrugado 16 mm sección	36 mts	45 mts	0	0	0	0			Caño p.v.c. rígido doblado en frío	9 mts
				Cable 2.5 mm2 celeste	0	0	29 mts	17 mts	8 mts	0			Caja estanca 10 x 10 exterior	1
				Cable 2.5 mm2 marrón	0	0	29 mts	17 mts	8 mts	0
				Cable 1.5 mm2 celeste	36 mts	45 mts	0	0	0	0
				Cable 1.5 mm2 marrón	36 mts	45 mts	0	0	0	0

## tabla 4
Insumos por Habitación

	Baño	Cocina	Dormitorio 1	Dormitorio 2	Dormitorio 3	Pasillo	Comedor	Recibidor	Galería	Suma
Caja Octogonal embutida	1	4	2	2	1	2	4	1	2	15
Conectores p.v.c.	7	9	10	9	7	31	15	7	4	99
Caja 10 x 5 embutida p.v.c.	2	8	4	4	4	3	6	2	1	34
Módulo toma	2	9	6	6	6	2	8	2	0	41
Módulo tecla	1	4	1	2	2	0	2	2	0	14
Módulo tecla combinada	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Módulo timbre	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1