## Tablas del Proyecto
Conteo de P.M.U.s |  |  |  | Subdivisión Circuitos | [5 empty] | Demandas y Corrientes | [6 empty] | Insumos por Habitación | [10 empty] | Insumos por Circuito | [6 empty] | Insumos Generales
[29 empty] | IUG-1 | IUG-2 | TUG-1 | TUG-2 | TUG-A.A. | Secccional
habitación | SLA m² (aproximada) | bocas IUG a instalar | bocas TUG a instalar | habitación | IUG-1 | TUG-1 | IUG-2 | TUG-2 | TUG-A.A. |  | IUG-1 | TUG-1 | IUG-2 | TUG-2 | TUG-A.A. | Seccional |  | B | C | D1 | D2 | D3 | P | EC | R | G | Suma | Caño Corrugado 20 mm sección | 0 | 0 | 29 mts | 17 mts | 8 mts | 7 mts | ITM 32 A | 1
comedor | 18.7 | 3 | 4 dobles | comedor | -- | -- | 3 | 4 | -- | Cantidad de bocas | 9 bocas | 12 bocas | 9 bocas | 10 bocas | 1 boca |  | Caja Octogonal embutida | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | Caño Corrugado 16 mm sección | 36 mts | 45 mts | 0 | 0 | 0 | 0 | ITM 10 A | 2
dormitorio 1 | 9.43 | 1 | 3 dobles + 1 simple = 4 | dormitorio 1 | 1 | 3 | -- | -- | 1 | DPMS (VA) | 360 | 2200 | 360 | 2200 | 2200 | 6960 | Conectores p.v.c. | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 31 | 15 | 7 | 4 | 99 | Cable 2.5 mm2 celeste | 0 | 0 | 29 mts | 17 mts | 8 mts | 0 | ITM 16 A | 3
Dormitorio 2 | 7.62 | 2 (luz + ventilador) | 3 dobles | Dormitorio 2 | 2 | 3 | -- | -- | -- | Tensión (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | Caja 10 x 5 embutida p.v.c. | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 34 | Cable 2.5 mm2 marrón | 0 | 0 | 29 mts | 17 mts | 8 mts | 0 | ID 40 A | 1
Dormitorio 3 | 9.25 | 2 (luz + ventilador) | 3 dobles | Dormitorio 3 | 2 | 3 | -- | -- | -- | IB (A) de cada boca | 1.64 | 10 | 1.64 | 10 | 10 | 33.28 | Módulo toma | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 41 | Cable 1.5 mm2 celeste | 36 mts | 45 mts | 0 | 0 | 0 | 0 | Caja tablero estanca | 1
cocina | (no corresponde) | 4 | 4 dobles + 1 simple = 5 | cocina | -- | -- | 4 | 5 | -- | Sección Línea y Neutro (mm2) | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | Módulo tecla | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | Cable 1.5 mm2 marrón | 36 mts | 45 mts | 0 | 0 | 0 | 0 | Caja tablero embutida | 1
baño | (no corresponde) | 1 | 1 doble | baño | 1 | 1 | -- | -- | -- | Sección Puesta a Tierra (mm2) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | Módulo tecla combinada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | Cable 6 mm2 Marrón | 15 mts
recibidor | 6.37 | 1 + timbre = 2 | 1 doble | recibidor | -- | -- | 2 | 1 | -- | IZ (A) de los cables | 15 | 21 | 15 | 21 | 21 | 28 | Módulo timbre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [7 empty] | Cable 6 mm2 Celeste | 15 mts
pasillo | 3.25 | 1 | 1 doble | pasillo | 1 | 1 | -- | -- | -- | IN (A) del ITM | 10 | 16 | 10 | 16 | 16 | 25 | [18 empty] | Jabalina | 1
galería | 2.4 / 2 | 2 | 0 | galería | -- | -- | 2 | -- | -- | [25 empty] | Caja inspección | 1
suma |  | 18 bocas | 22 bocas | Totales | 7 bocas | 12 bocas | 11 bocas | 10 bocas | 1 boca | [25 empty] | Prenscable | 1
[35 empty] | Barra P. a T. | 1
[35 empty] | Cable 4 mm2 verde/amarillo | 2 mts
[35 empty] | Caño p.v.c. rígido doblado en frío | 9 mts
[35 empty] | Caja estanca 10 x 10 exterior | 1