## Tablas del Proyecto
Conteo de P.M.U.s					Subdivisión Circuitos					Demandas y Corrientes					Insumos por Habitación					Insumos por Circuito					Insumos Generales
				IUG-1	IUG-2	TUG-1	TUG-2	TUG-A.A.	Secccional
habitación	SLA m² (aproximada)	bocas IUG a instalar	bocas TUG a instalar		habitación	IUG-1	TUG-1	IUG-2	TUG-2	TUG-A.A.			IUG-1	TUG-1	IUG-2	TUG-2	TUG-A.A.	Seccional			B	C	D1	D2	D3	P	EC	R	G	Suma		Caño Corrugado 20 mm sección	0	0	29 mts	17 mts	8 mts	7 mts		ITM 32 A	1
comedor	18.7	3	4 dobles		comedor	--	--	3	4	--		Cantidad de bocas	9 bocas	12 bocas	9 bocas	10 bocas	1 boca			Caja Octogonal embutida	1	4	2	2	1	2	4	1	2	15		Caño Corrugado 16 mm sección	36 mts	45 mts	0	0	0	0		ITM 10 A	2
dormitorio 1	9.43	1	3 dobles + 1 simple = 4		dormitorio 1	1	3	--	--	1		DPMS (VA)	360	2200	360	2200	2200	6960		Conectores p.v.c.	7	9	10	9	7	31	15	7	4	99		Cable 2.5 mm2 celeste	0	0	29 mts	17 mts	8 mts	0		ITM 16 A	3
Dormitorio 2	7.62	2 (luz + ventilador)	3 dobles		Dormitorio 2	2	3	--	--	--		Tensión (V)	220	220	220	220	220	220		Caja 10 x 5 embutida p.v.c.	2	8	4	4	4	3	6	2	1	34		Cable 2.5 mm2 marrón	0	0	29 mts	17 mts	8 mts	0		ID 40 A	1
Dormitorio 3	9.25	2 (luz + ventilador)	3 dobles		Dormitorio 3	2	3	--	--	--		IB (A) de cada boca	1.64	10	1.64	10	10	33.28		Módulo toma	2	9	6	6	6	2	8	2	0	41		Cable 1.5 mm2 celeste	36 mts	45 mts	0	0	0	0		Caja tablero estanca	1
cocina	(no corresponde)	4	4 dobles + 1 simple = 5		cocina	--	--	4	5	--		Sección Línea y Neutro (mm2)	1.5	2.5	1.5	2.5	2.5	4		Módulo tecla	1	4	1	2	2	0	2	2	0	14		Cable 1.5 mm2 marrón	36 mts	45 mts	0	0	0	0		Caja tablero embutida	1
baño	(no corresponde)	1	1 doble		baño	1	1	--	--	--		Sección Puesta a Tierra (mm2)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4		Módulo tecla combinada	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2					Cable 6 mm2 Marrón	15 mts
recibidor	6.37	1 + timbre = 2	1 doble		recibidor	--	--	2	1	--		IZ (A) de los cables	15	21	15	21	21	28		Módulo timbre	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1					Cable 6 mm2 Celeste	15 mts
pasillo	3.25	1	1 doble		pasillo	1	1	--	--	--		IN (A) del ITM	10	16	10	16	16	25					Jabalina	1
galería	2.4 / 2	2	0		galería	--	--	2	--	--					Caja inspección	1
suma		18 bocas	22 bocas		Totales	7 bocas	12 bocas	11 bocas	10 bocas	1 boca					Prenscable	1
				Barra P. a T.	1
				Cable 4 mm2 verde/amarillo	2 mts
				Caño p.v.c. rígido doblado en frío	9 mts
				Caja estanca 10 x 10 exterior	1