Alexis Jawtuschenko.

Proyecto Eléctrico Domiciliario.

1) Superficie y grado de electrificación del inmueble

Estamos suponiendo Intensidad de corriente presunta de cortocircuito
en el origen de la instalación no mayor a 10 kAmps.

S.L.A. (aproximado)	= 79 metros cuadrados
Grado de Electrificación	= MEDIO

Procedimiento para obtener la S.L.A.:

f: Pulgadas --> Metros
f(x) = m*x

como f(5.25) = 7, entonces

     f(5.25) = m x 5.25 = 7

con lo cual

m = 7 / 5.25 = 4/3 ~= 1.33

Entonces la conversión queda:

+------------------------+
| f: Pulgadas --> Metros |
| 4 |
| f(x) = --- * x |
| 3 |
+------------------------+

2) y 6) (juntos) Determinar la corriente de proyecto y Determinar los circuitos
        correspondientes.

Para los Puntos Mínimos de Utilización no se consideran bocas a ninguno de los siguientes:
* cajas de paso y/o derivación
* cajas que contienen exclusivamente elementos
        de maniobra como los interruptores de efecto.

Para Grado de Electrificación MEDIO:

En cada ambiente debemos instalar

     IUG: 1 boca cada 18 metros cuadrados o fracción. Como mínimo una boca.
     TUG: 1 boca cada 6 metros cuadrados o fracción. Como mínimo dos bocas.

El agregado de más bocas o más circuitos no afecta el grado de electrificación (como referencia ver la sección 4 de la Guía).

Anotamos algunas observaciones particulares de las habitaciones de la casa.

El comedor tiene área menor a

5.15 x 3.63 = 18.7 (metros cuadrados),

entonces calculando por exceso los PMUs para esta superficie tenemos cubiertos los puntos mínimos requeridos para la superficie real de este ambiente, y esta es el área que usamos en las tablas incluidas en el proyecto. Hacemos esto por simplicidad, porque este comedor no es rectangular.

Siguiendo los requisitos por fracción de superficie, con dos bocas IUG y cuatro bocas TUG estamos cumpliendo con los PMUs para este ambiente.

El timbre de entrada será puesto como una boca IUG más, pues en la página 25 de la Guía AEA podemos leer:

"...la alimentación a las fuentes de los circuitos MBTF (muy baja
        tensión funcional) puede hacerse desde circuitos IUG, donde cada
        uno de ellos se contará como una boca de Iluminación de Usos
        Generales, tanto para la potencia como para el número de bocas..."

En los dormitorios 2 y 3 presupuestamos dos bocas IUG porque en cada uno
instalaremos una boca en donde funcionará un artefacto combinado de
ventilador con luces.

En la tabla de conteo de PMUs por ambiente, resulta que ambas columnas de cicuitos IUG y TUG superan las quince bocas, con lo cual dividiremos al conjunto de bocas para tener circuitos que no superen este máximo.

En los planos decidimos repartir así:

     * Circuitos enumerados con 1 para dormitorios (1, 2 y 3), baño,
       pasillo y galería.
     * Circuitos enumerados con 2 para comedor, cocina, recibidor.

Demanda de Potencia Máxima Simultánea:

Según la Tabla 770.8.I de la reglamentación de AEA y las tablas de la página
22 de la Guía AEA, tenemos lo siguiente.

Circuitos IUG:

Valor de potencia estimado (si no se conoce la carga real): 60 VA por boca
corregido por el factor de simultaneidad 2/3.

La Intensidad Nominal de ITM de protección debe ser de hasta 16A.

La Sección de los cables de FASE y NEUTRO de al menos 1.5 milímetros cuadrados.

Circuitos TUG:

Valor de potencia estimado (si no se conoce la carga real): 2200 VA por circuito.

La Intensidad Nominal de ITM de protección debe ser de hasta 20A.

La Sección de los cables de FASE y NEUTRO de al menos 1.5 milímetros cuadrados.

Entonces en nuestro proyecto determinamos lo siguiente.

Circuito IUG-1 (9 bocas): 9 x 60 x 2/3 VA = 360 VA
Circuito IUG-2 (9 bocas): 9 x 60 x 2/3 VA = 360 VA
Circuito TUG-1: 2200 VA
Circuito TUG-2: 2200 VA
Circuito TUG-Acondicionador de Aire: 2200 VA
--------------------------------------------------
DPMS resultante 7320 VA

Cálculo de corriente de uso (IB) para bocas IUG: 360/220 Amps = 1.64 Amps
Cálculo de corriente de uso (IB) para bocas TUG: 2200/220 Amps = 10.00 Amps

3) Determinar el tipo de canalización.

Usaremos canalización de tipo embutida de p.v.c. corrugado normalizado (blanco o gris) con accesorios del mismo sistema de material aislante.

Vamos a instalar una cañería por circuito para no quedar restringidos a quince bocas según dice en AEA 770.10.3.8.2 inciso d), en donde se aclara que la suma de las cantidades de bocas de los circuitos que compartan conductos no puede exceder ese número.

4) Determinar el calibre de los conductores.

Una vez determinada la DPMS, estamos en condiciones de elegir los cables de acuerdo
con su forma de instalación.

El proyecto no tiene circuitos de uso especial ni cargas específicas con lo que
la carga total es exactamente la DPMS para el grado de electrificación.

Para la Iz de los cables estamos tomando en cuenta que los circuitos recorren cañerías embutidas y lo forman cables según norma IRAM NM 247-3.

5) Determinar el cuadro eléctrico; su conformación.

Tablero Principal (TP)

     * Instalado en la acometida del medidor.

Conformación:

     * Caja estanca.
     * Interruptor termo-magnético con intensidad nominal de 32 Amperios.
     * La barra de tierra, que se usará como punto de ingreso del conductor de P. a
       T. a la instalación, con
        1. pletina con perforaciones roscadas para tornillos
        2. seis o más bornes de P. a T. montados sobre riel DIN.

Tablero Seccional Principal (T.S.P.)

* Se instalará detrás de una de las puertas de la cocina como se indica en
        los planos.

Conformación:

      * 1 Interruptor diferencial con In = 40 A, 30 mA y 30 ms.
      * 1 Interruptor termo-magnético con In = 16 A (TUG-1)
      * 1 Interruptor termo-magnético con In = 16 A (TUG-2)
      * 1 Interruptor termo-magnético con In = 16 A (TUG-A.A.)
      * 1 Interruptor termo-magnético con In = 10 A (IUG-1)
      * 1 Interruptor termo-magnético con In = 10 A (IUG-2)

6) Determinar los circuitos correspondientes

Este punto está resuelto dentro del punto 2).

7) Cuadro de referencia de la simbología eléctrica (ver el diagrama unifilar en el reverso del plano)

8) Puesta a tierra
* Una jabalina cilíndrica de hierro con baño electrolítico de cobre IRAM 2309 o 2310.
* Un tomacable de bronce
* Una caja plástica de inspección con tapa removible
* Una barra de tierra para el tablero principal
* Cable con vaina verde y amarilla con superficie seccional de 4 milímetros cuadrados para conectar
el tomacable de la jabalina con la barra del tablero principal.

9) Cálculo de materiales.

Ver las últimas tablas al final.

Tablas de Determinación del Proyecto

        Tabla 1

Conteo de P.M.U.s

habitación	SLA m² (aproximada)	bocas IUG a instalar	bocas TUG a instalar
comedor	18.7	3	4 dobles
dormitorio 1	9.43	1	3 dobles + 1 simple = 4
Dormitorio 2	7.62	2 (luz + ventilador)	3 dobles
Dormitorio 3	9.25	2 (luz + ventilador)	3 dobles
cocina	(no corresponde)	4	4 dobles + 1 simple = 5
baño	(no corresponde)	1	1 doble
recibidor	6.37	1 + timbre = 2	1 doble
pasillo	3.25	1	1 doble
galería	2.4 / 2	2	0
suma		18 bocas	22 bocas

        Tabla 2

Subdivisión Circuitos

habitación	IUG-1	TUG-1	IUG-2	TUG-2	TUG-A.A.
comedor	--	--	3	4	--
dormitorio 1	1	3	--	--	1
Dormitorio 2	2	3	--	--	--
Dormitorio 3	2	3	--	--	--
cocina	--	--	4	5	--
baño	1	1	--	--	--
recibidor	--	--	2	1	--
pasillo	1	1	--	--	--
galería	--	--	2	--	--
Totales	7 bocas	12 bocas	11 bocas	10 bocas	1 boca

        Tabla 3

Demandas y Corrientes

	IUG-1	TUG-1	IUG-2	TUG-2	TUG-A.A.	Seccional
Cantidad de bocas	9 bocas	12 bocas	9 bocas	10 bocas	1 boca
DPMS (VA)	360	2200	360	2200	2200	6960
Tensión (V)	220	220	220	220	220	220
IB (A) de cada boca	1.64	10	1.64	10	10	33.28
Sección Línea y Neutro (mm2)	1.5	2.5	1.5	2.5	2.5	4
Sección Puesta a Tierra (mm2)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4
IZ (A) de los cables	15	21	15	21	21	28
IN (A) del ITM	10	16	10	16	16	25

Tablas de Insumos Eléctricos

        Tabla 4

Insumos por Habitación

	B	C	D1	D2	D3	P	EC	R	G	Suma	$ un.
Octogonal PVC Genrod	1	4	2	2	1	2	4	1	2	19	450
Caja 10 x 5 PVC Genrod	2	8	4	4	4	3	6	2	1	34	400
Tomas 2x10 A Cambre	2	9	6	6	6	2	8	2	0	41	6000
Módulo tecla	1	4	1	2	2	0	2	2	0	14
Módulo tecla combinada	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Módulo timbre	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Referencias para leer la Tabla 4:

B = Baño
C = Cocina
D1 = Dormitorio 1
D2 = Dormitorio 2
D3 = Dormitorio 3
P = Pasillo
EC = Estar Comedor
R = Recibidor
G = Galería

        Tabla 5

Insumos por Circuito

	IUG-1	IUG-2	TUG-1	TUG-2	TUG-A.A.	Secccional	$ / mts
Caño Corrugado 3/4´´	0	0	29 mts	17 mts	8 mts	7 mts	312
Caño Corrugado 5/8´´	36 mts	45 mts	0	0	0	0	264
Cable 2.5 mm2 celeste	0	0	29 mts	17 mts	8 mts	0	595
Cable 2.5 mm2 marrón	0	0	29 mts	17 mts	8 mts	0	595
Cable 2.5 mm2 P.E	0	0	29 mts	17 mts	8 mts	0	595
Cable 1.5 mm2 celeste	36 mts	45 mts	0	0	0	0	372
Cable 1.5 mm2 marrón	36 mts	45 mts	0	0	0	0	372
Cable 6 mm2 Marrón	0	0	0	0	0	15 mts	1488
Cable 6 mm2 Celeste	0	0	0	0	0	15 mts	1488

        Tabla 6

Insumos Generales		$ un.

ITM 32 A	1	5784
ITM 10 A	2	5784
ITM 16 A BAW	3	17100
ID 40 A ABB	1	73000
Caja Para Pilar 8 Módulos IP 54 Conextube	1	15600
Caja Din 8 a 12 mod EXT pvc con ventana TAAD	1	4700
Conector PVC Genrod 3/4´´	70	190
Conector PVC Genrod 5/8´´	50	254
Jabalina 3/8´´ 1.5 m, tomacable y Caja inspección	1	23000
Barra P. a T.	1
Cable 4 mm2 verde/amarillo	2 mts	998
Caño p.v.c. rígido doblado en frío	9 mts
Caja Estanca 10 x 10 x 6 EXT	1	2600

Presupuesto de mano de obra
===========================

Última fecha de validez del importe:
====================================