## Sheet1
		tabla de conteo de P.M.U.s					circuitos

habitación	SLA m² (aproximada)	bocas IUG a instalar	bocas TUG a instalar			habitación	IUG-1	TUG-1	IUG-2	TUG-2	TUG-A.A.
comedor	18.7	3	4 dobles			comedor	--	--	3	4	--
dormitorio 1	9.43	1	3 dobles + 1 simple = 4			dormitorio 1	1	4	--	--	1
Dormitorio 2	7.62	2 (luz + ventilador)	3 dobles			Dormitorio 2	2	3	--	--	--
Dormitorio 3	9.25	2 (luz + ventilador)	3 dobles			Dormitorio 3	2	3	--	--	--
cocina	(no corresponde)	4	4 dobles + 1 simple = 5			cocina	--	--	4	5	--
baño	(no corresponde)	1	1 doble			baño	1	1	--	--	--
recibidor	6.37	1 + timbre = 2	1 doble			recibidor	--	--	2	1	--
pasillo	3.25	1	1 doble			pasillo	1	1	--	--	--
galería	2.4 / 2	2	0			galería	--	--	2	--	--

suma		18 bocas	22 bocas			Totales	9 bocas	12 bocas	9 bocas	10 bocas	1 boca

				circuitos

				IUG-1	TUG-1	IUG-2	TUG-2	TUG-A.A.
				Cantidad de bocas	9 bocas	12 bocas	9 bocas	10 bocas	1 boca
				DPMS (VA)	360	2200	360	2200	2200
				Tensión (V)	220	220	220	220	220
				IB (A) de cada boca	1.64	10	10	10	10
				Sección Línea y Neutro (mm2)	1.5	2.5	1.5	2.5	2.5
				Sección Puesta a Tierra (mm2)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
				IZ (A) de los cables	15	21	21	21	21
				IN (A) del ITM	10	16	10	16	16