## Sheet1
		tabla de conteo de P.M.U.s					circuitos

habitación	SLA m² (aproximada)	bocas IUG a instalar	bocas TUG a instalar			habitación	IUG-1	TUG-1	IUG-2	TUG-2	TUG-A.A.
comedor	18.7	3	4 dobles			comedor	--	--	3	4	--
dormitorio 1	9.43	1	3 dobles + 1 simple = 4			dormitorio 1	1	3	--	--	1
Dormitorio 2	7.62	2 (luz + ventilador)	3 dobles			Dormitorio 2	2	3	--	--	--
Dormitorio 3	9.25	2 (luz + ventilador)	3 dobles			Dormitorio 3	2	3	--	--	--
cocina	(no corresponde)	4	4 dobles + 1 simple = 5			cocina	--	--	4	5	--
baño	(no corresponde)	1	1 doble			baño	1	1	--	--	--
recibidor	6.37	1 + timbre = 2	1 doble			recibidor	--	--	2	1	--
pasillo	3.25	1	1 doble			pasillo	1	1	--	--	--
galería	2.4 / 2	2	0			galería	--	--	2	--	--

suma		18 bocas	22 bocas			Totales	7 bocas	12 bocas	11 bocas	10 bocas	1 boca

				circuitos

				IUG-1	TUG-1	IUG-2	TUG-2	TUG-A.A.	Circuito seccional	Notas
				Cantidad de bocas	9 bocas	12 bocas	9 bocas	10 bocas	1 boca
				DPMS (VA)	360	2200	360	2200	2200	6960	(la suma)
				Tensión (V)	220	220	220	220	220	220	(el máximo)
				IB (A) de cada boca	1.64	10	1.64	10	10	33.28	(la suma)
				Sección Línea y Neutro (mm2)	1.5	2.5	1.5	2.5	2.5	4	(mayor que el máximo)
				Sección Puesta a Tierra (mm2)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	(mayor que el máximo)
				IZ (A) de los cables	15	21	15	21	21	28	(mayor que el máximo)
				IN (A) del ITM	10	16	10	16	16	25	(mayor que el máximo)